Réduction de l’exposition au risque chimique : création d’un réseau de captation et traitement d’air

SANTE

Ingénieur process

07 76 23 55 01

Bastien Anceaume

banceaume@sarpindustries.fr

64-66 Rue de Paris

93130 Noisy Le Sec

SITREM

ILE DE FRANCE

2024

Mots clés : captation, air, traitement

L'ENTREPRISE

SITREM, filiale de SARP Industries (groupe VEOLIA), est spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets aqueux, effluents industriels et eaux hydrocarburées. Basée à Noisy-le-Sec (93), l’entreprise traite 55 000 tonnes de déchets par an avec un effectif de 21 salariés. En 2022, elle a finalisé un projet de réhabilitation majeur visant à moderniser ses installations et améliorer la sécurité et l’ergonomie des processus industriels.

LE CONTEXTE

La relocalisation des activités de traitement des déchets dans un bâtiment fermé a généré de nouveaux risques d’exposition aux agents chimiques pour les salariés, ainsi que des problématiques liées aux émissions de composés organiques volatils (COV) et d’odeurs dans un environnement urbain en pleine expansion. Avec la proximité de nouvelles zones résidentielles et l’approche des JO 2024, il était impératif de trouver une solution pour minimiser les nuisances olfactives et protéger les opérateurs des émanations toxiques.

IDÉE ET OBJECTIFS

- L’objectif du projet était de mettre en place un réseau de captation et de traitement de l’air, permettant de canaliser et éliminer efficacement les polluants gazeux issus du traitement des déchets. Il visait à :

- Réduire l’exposition des salariés aux agents chimiques volatils.

- Supprimer les odeurs perceptibles aux abords du site.

- Pérenniser l’activité en garantissant son intégration dans un environnement urbain.

- Le dispositif repose sur un système de captation des émissions à la source, suivi d’un traitement des flux canalisés via des filtres à charbons activés avant leur rejet dans l’atmosphère.

MISE EN OEUVRE

Le projet a été réalisé en plusieurs étapes :

- Évaluation initiale des risques d’exposition et mesures sur l’ancienne installation.

- Dimensionnement des réseaux de captation et des débits d’aspiration nécessaires.

- Installation de six lignes de captation équipées de ventilateurs et caissons de filtration au charbon actif.

- Mise en place d’un suivi du traitement avec capteurs amont/aval et mesures périodiques des rejets en cheminée.

- Formation des équipes et sensibilisation des opérateurs avec mise à disposition de capteurs 4 gaz pour la détection précoce des fuites.

L’investissement total s’élève à 123 000 € HT, avec un coût opérationnel de 190 000 € HT pour l’entretien et la régénération des filtres à charbon.

RÉSULTATS

L’installation a permis une réduction significative de l’exposition aux agents chimiques :

- Diminution de plus de 80 % des composés organiques volatils captés.

- Concentration des rejets 10 fois inférieure aux normes réglementaires (0,2 kgC/h pour un seuil autorisé de 2 kg/h).

- Suppression des odeurs sur site et à ses abords, améliorant la cohabitation avec les riverains.

- Aucune plainte des nouveaux habitants enregistrée depuis la mise en service.

En interne, les salariés ont été pleinement impliqués dans le projet, renforçant la culture de prévention et de gestion des risques chimiques sur le site.

# BÉNÉFICES ET PERSPECTIVES

Ce projet est désormais un modèle pour les autres sites du groupe, avec un partage des bonnes pratiques au sein de VEOLIA. L’entreprise envisage d’optimiser encore la gestion des flux d’air et d’intégrer ce dispositif dans son programme global de réduction des nuisances industrielles.

Il s’agit d’une avancée majeure pour la protection des salariés et l’acceptabilité de l’industrie en milieu urbain, démontrant que performance industrielle et respect de l’environnement peuvent être conciliés.